## Dados e resoluções
Para se responder as primeiras perguntas deve-se estabelecer a faixa da vazão e para tal deve-se determiná-la para o rendimento máximo:
O fluido não é considerado viscoso, já que sua viscosidade cinemática (igual a 0,893 mm²/s) é menor que 20 mm²/s
hBmáx(%) | Q (m³/h)
63 | 24
Faixa de operação: 0,6*Q do rendimento máximo =<Qpto de trabalho =<1,2*Q do rendimento máximo, portanto deve-se operar com a bomba:
14.4 | a | 28.8 | m³/h | ou |  | 4 | a | 8 | l/s
Dados:
| Adotando-se o PHR no nível do mar: | [11 empty] | Comprimentos equivalentes
| Z0 = | 708 | m |  | ZentradaB1= | 703 | m |  | ZentradaB2= | 703 | m
[13 empty] | Legenda | Singularidade |  | Leq (m)
| ZeP1 = | 722 | m |  | ZeP2 = | 738 | m |  | ZeP3 = | 745 | m |  | 1 | sáida de reservatório para 3" |  | 1.1
[13 empty] | 2 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| Comprimento das tubulações | [11 empty] | 3 | tê de saída lateral de 3" |  | 4.11
| L1-B1 = | 3.5 | m |  | LB1-9 = | 7 | m |  | LB2 - 9 = | 3.5 | m |  | 4 | curva fêmea longa de 3" |  | 1.64
[13 empty] | 5 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| L1-B2 = | 7 | m |  | L9-eP1 = | 8 | m |  | LB1-6 = | 8 | L9-17 = |  | 6 | tê de redução de 3 x 2" passagem direta |  | 0.34
[13 empty] | 6 | tê de redução de 3 x 2" saída lateral |  | 1.29
| L9-eP3 = | 85 | m |  | L6-B2 = | 1.5 | m |  | L9-eP2 = | 72 | L9-17 = |  | 7 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 8 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
| Tubulações de aço 40 | [11 empty] | 9 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
| Dn = 3" |  | Dint = | 77.9 | mm |  | A = | 47.7 | cm² |  |  |  | 10 | válvula globo de 2" |  | 17.4
[13 empty] | 11 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
| Dn = 2" |  | Dint = | 52.5 | mm |  | A = | 21.7 | cm² |  |  |  | 12 | tê de passagem direta de 2" |  | 0.33
[13 empty] | 12 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
| Dn = 1,5" |  | Dint = | 40.8 | mm |  | A = | 13.1 | cm² |  |  |  | 13 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 14 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
| K = | 4.6e-05 | m | [9 empty] | 15 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 16 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
| Propriedades do fluido | [11 empty] | 17 | luva de redução de 2 x 1,5" |  | 0.38
| r = | 997 | kg/m³ |  | m = | 0.00089 | Pa*s | [5 empty] | 18 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
[13 empty] | 19 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
| do local: | [11 empty] | 20 | válvula gaveta de 1,5" |  | 0.3
| g = | 9.8 | m/s² |  | patm = | 0.92 | bar | [5 empty] | 21 | curva fêmea longa de1,5" |  | 0.82
[13 empty] | 22 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
| Pressão de entrada dos processos: | [11 empty] | 23 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| peP1 = | 70 | kPa |  | peP2 = |  | kPa |  | peP3 = | 29311.8 | Pa |  | 24 | curva fêmea longa de 3" |  | 1.64
[13 empty] | 25 | joelho de saída lateral |  | 3.25
| 1ª situação: |  | alimenta só o processo P1 por B1 | [9 empty] | 26 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 27 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
|  |  | Q = | 5.6 | l/s | [7 empty] | 28 | tê de passagem direta de 2" |  | 0.33
[13 empty] | 28 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
|  |  | determina-se a equação da CCI | [9 empty] | 29 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 30 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 31 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 32 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 33 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
[13 empty] | 34 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 35 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 36 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 37 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | extra | união oi niple de 3", 2" ou 1,5" |  | 0.01
Tubulação de 3"
[13 empty] | L = | 3.5 | m
[13 empty] | Sleq = | 7.85 | m
Tubulação de 2"
[13 empty] | L = | 15 | m
[13 empty] | Sleq = | 27.06 | m
[11 empty] | Hp3" | .= | f3" * | 326712.3673 | *Q²
[11 empty] | Hp2" | .= | f2" * | 8680293.8199 | *Q²
CCI |  | HS = | 21.1644 | .+ | 10834.8889 | *Q² + | f3" * | 326712.3673 | *Q² + | f2" * | 8680293.8199 | *Q²
Primeira possibilidade de solução: traçando a CCI e lendo a vazão do ponto de trabalho
|  | Q(m³/h) | f 3" | f 2" | Hs (m)
|  | 0 |  |  | 21.1644
|  | 6 | 0.02492 | 0.02402 | 21.7962
|  | 8 | 0.023647 | 0.023065 | 22.2447
|  | 10 | 0.022775 | 0.022429 | 22.8076
|  | 15 | 0.021429 | 0.021482 | 24.7113
|  | 20 | 0.020643 | 0.020953 | 27.3204
|  | 22 | 0.02041 | 0.020801 | 28.561
|  | 24 | 0.02021 | 0.020671 | 29.9141
|  | 26 | 0.0201 | 0.020559 | 31.3806
|  | 28 | 0.019881 | 0.020462 | 32.9572
|  | 30 | 0.019744 | 0.020376 | 34.6471
|  | S = | 0.21376 | 0.21482
|  | Q = | 25.5 | m³/h
ou
|  | Q = | 7.0833 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável mesmo com o fator de segurança mínimo, portanto:
|  | HB = | 31.0519 | m |  | hB = | 62.6343 | %
Portanto:
|  |  | NB = | 3431.1132 | w | ou | 4.6682 | CV |  |  | Motores normalizados para 220 V
Adotando-se o rendimento de 90% para o motor elétrico pode-se calcular Nmref:
|  |  | Nmref = | 5.1869 | CV
Escolhe-se o motor de 5 CV e se tem o rendimento real de:
|  |  | hm = | 93.3636 | %
Cosumo mensal:
| dias/mês = | 30
| h/dia = | 16
| Consumo mensal = |  | 1764 | kwh/mês
Segunda possibilidade de solução: achar a CCI com os "f" médios
| f 3" médio = | 0.021376 |  | f 2" médio = | 0.021482
| CCI |  | HS = | 21.1644 | .+ | 204285.3198 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/s e Hs em m
|  |  | HS = | 21.1644 | .+ | 0.015763 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/h e Hs em m
| CCB |  | HB = | -0.0137 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 36.5
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | -0.029463 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 15.3356 | .= 0
|  |  |  | Q = | 25.2335 | m³/h | ou | 7.0093 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável, mesmo utilizando-se o fator de segurança mínimo, portanto:
|  |  |  | HB = | 31.201 | m |  | hB = | 62.6896 | %
Portanto:
|  |  | NB = | 3408.5493 | w | ou | 4.6375 | CV
| Comparando-se as respostas verifica que são iguais, portanto: | [7 empty] | Consumo mensal = |  | 1764 | kwh/mês
| 2ª situação: |  | alimenta só o processo P2
|  |  | Q = | 6 | l/s
|  |  | determina-se a carga estática |  |  |  | Hest = | 40 | m
Como a carga estática é maior do HB para vazão nula, pode-se concluir que não é possível trabalhar com uma única bomba, e como deseja-se aumentar o HB, a possibilidade e se tentar a associação em série das bombas:
Determinação da equação da CCI para a associação em série que alimentará o processo P2:
|  |  | Tubulação de 2" | [7 empty] | Tubulação de 3"
|  |  | L = | 96.5 | m | [5 empty] | L = | 5 | m
|  |  | Sleq = | 25.36 | m | [5 empty] | Sleq = | 7.85 | m
|  |  | Hp3" | .= | f3" * | 369890.2132 | *Q²
|  |  | Hp2" | .= | f2" * | 25149324.8905 | *Q²
CCI |  | HS = | 40 | .+ | 10834.8889 | *Q² + | f3" * | 369890.2132 | *Q² + | f2" * | 25149324.8905 | *Q²
Com os "f" médios obtém-se a CCI
|  | f 3" médio = | 0.021376 |  | f 2" médio = | 0.021482 |  | f 1,5" médio = | 0
CCI |  | HS = | 40 | .+ | 558989.4957 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/s e Hs em m
|  | HS = | 40 | .+ | 0.043132 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/h e Hs em m
CCB)assoc |  | HBa = | -0.0274 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 73
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
[5 empty] | -0.070532 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 33 | .= 0
[5 empty] | Qa = | 23.6397 | m³/h | ou | 6.5666 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável, mesmo utilizando-se o fator de segurança mínimo, portanto:
[5 empty] | HB = | 64.1037 | m |  | hB = | 62.7795 | %
Como as bombas são iguais para cada bomba se tem:
|  |  |  | NB = | 3275.6428 | w | ou | 4.4567 | CV
O que comprova a escolha do motor de 5CV, portanto:
Cosumo mensal:
|  |  | dias/mês = | 30
|  |  | h/dia = | 16
|  |  | Consumo mensal = |  | 3528 | kwh/mês
Traçando-se a CCI e obtendo-se a Q no cruzamento da CCI com a CCB
|  | Q(m³/h) | f 3" | f 2" | Hsa (m) | f1,5"
|  | 0 |  |  | 40
|  | 6 | 0.02492 | 0.02402 | 41.7337 | 0.023898
|  | 8 | 0.023647 | 0.023065 | 42.9612 | 0.023142
|  | 10 | 0.022775 | 0.022429 | 44.501 | 0.022649
|  | 15 | 0.021429 | 0.021482 | 49.7051 | 0.021935
|  | 20 | 0.020643 | 0.020953 | 56.834 | 0.021547
|  | 22 | 0.02041 | 0.020801 | 60.2231 | 0.021437
|  | 24 | 0.02021 | 0.020671 | 63.9188 | 0.021344
|  | 26 | 0.0201 | 0.020559 | 67.9225 | 0.021264
|  | 28 | 0.019881 | 0.020462 | 72.23 | 0.021195
|  | 30 | 0.019744 | 0.020376 | 76.8452 | 0.021135
Portanto:
[5 empty] | Qa = | 24.2 | m³/h | ou | 6.7222 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável, inclusive com o fator de segurança mínimo.
[5 empty] | HBa = | 63.5213 | m |  | hB = | 62.7948 | %
Como as bombas são iguais para cada bomba se tem:
[7 empty] | NB = | 3322.0017 | w | ou | 4.5197 | CV
O que comprova a escolha do motor de 5CV, portanto:
[5 empty] | Consumo mensal = |  | 3528 | kwh/mês
| 3ª |  | alimenta só o processo P1 por B1 com a vazão especificada a seguir
|  |  | Q = | 5.6 | l/s
Pede-se a freqüência e a redução do consumo obtida com a utilização do inversor de freqüência:
Determinação da freqüência
Impondo-se a condição de semelhança entre o ponto 1 e 2, obte-se:
[11 empty] | n2 = | 2703.8118 | rpm
Como os motores são de dois polos, tem-se:
[11 empty] | f = | 45.0635 | Hz
Cálculo do Nm fechando-se a válvula:
|  | HB = | 33.6677 | m |  | hB = | 61.544 | %
|  | Nm = | 3.3258 | kw
Cálculo do Nm com o inversor de freqüência:
|  | HS = | 27.5707 | m |  | hB = | 61.544 | %
|  | Nm = | 2.6254 | kw
Portanto, pode-se calcular a redução:
|  | redução = | 21.0595 | %
4ª - verificar o fenômeno de cavitação para a 1ª situação:
Neste caso a situação a ser analisada seria a B1.
[9 empty] | pvapor = | 3166.4 | Pa
Calculado com a Q obtida com fmédios
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.7908 | m
Calculado com a Q obtida no cruzamento da CCB com a CCI e f médio
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.7908 | m
Calculado com a Q obtida no cruzamento da CCB com a CCI e f obtido na planilha
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.7862 | m
Portanto se tem praticamente o mesmo valor e qualquer das situações escolhida.
Cálculo do NPSHreq pela equação dada no gráfico;
| NPSHreq = | 3.4743 | m | ou |  | NPSHreq = | 3.6636 | m
Portanto a reserva contra a cavitação (rcc) pode ser calculada:
| rcc = | 10.3165 | m | ou |  | rcc = | 10.1272 | m | Portanto, não ocorre o fenômeno de cavitação.
5ª - parte prática: para Qpratica = 0,7*Qmáx determinar o Hba para 3500 rpm
Dados:
| Bancada 7 (B7): entrada = seção 1 e saída = seção 2 | [5 empty] | Fluido | água
[7 empty] | T (°C) | 23
| Bancada 8 (B8): entrada = seção 3 e saída = seção 4 | [5 empty] | m (kg/m.s) | 0.000933
[7 empty] | r (kg/m³) | 997
[7 empty] | pvapor (Pa) | 2808.16
| Tubulação: | [5 empty] | Pbarom. (bar) | 0.918
| Entradas da bomba B7 e B8 têm diâmetro hidráulico de 2". | [5 empty] | Pbarom. (Pa) | 91800
| D (m) | 0.0525 |  |  |  |  | g (m/s²) | 9.8
| A (m²) | 0.00217
| Saídas da bomba B7 e B8 têm diâmetro hidráulico de 1,5". | [5 empty] | z2-z1 (cm) | z4-z3 (cm)
| D (m) | 0.0408 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29
| A (m²) | 0.00131 |  | rotação dada pelo fabricante da bomba: |  |  | n (rpm)
3500
Equacionamento:
Tabela de dados coletados nas bancadas:
|  |  | QB7 (l/min) | nB7 (rpm) | p1 abs (bar) | p2 (kPa) | p barom (bar) | QB8 (l/min) | nB8 (rpm) | p3 abs (bar) | p4 (kPa)
|  |  | 89.4 | 3416 | 0.782 | 307 | 0.92 | 99.5 | 3430 | 0.793 | 317
Tabela de resultados obtidos das bancadas:
|  |  | QB7 (m³/s) | Q²B7/2gA²2 | Q²B7/2gA²1 | H2-H1 (m) | QB8 (m³/s) | Q²B8/2gA²4 | Q²B8/2gA²3 | H4-H3 (m) | HBa (m) | nmédio (rpm) | Qa (m³/s)
|  |  | 0.00149 | 0.066005 | 0.024055 | 33.1651 | 0.0016583 | 0.081761 | 0.029797 | 34.0861 | 33.6502 | 3423 | 0.0031483
|  |  | Qa (m³/h) | Qa corr. (m³/h) | Hbass corr. (m)
|  |  | 11.334 | 11.589 | 35.1812

## dados da B e CCIs e pto trabalh
bomba ETA 40-16 3420 rpm e diâmetro do rotor igual a 140 mm
Q(m³/h) | HB(m) | hB(%) | Hs(m) | NPSHr(m) | f 3" | f 2" | f 1,5" | Hs (m) | Hsa (m) | Hba(m)
0 | 36.5 | [6 empty] | 21.1644 | 40 | 73
6 | 36.5 |  |  |  | 0.02492 | 0.02402 | 0.023898 | 21.7962 | 41.6025 | 73
8 | 36.5 | 42 |  |  | 0.023647 | 0.023065 | 0.023142 | 22.2447 | 42.7372 | 73
10 | 36.5 | 46.5 |  |  | 0.022775 | 0.022429 | 0.022649 | 22.8076 | 44.1607 | 73
15 | 35.5 | 56 | 8.4 | 2.1389 | 0.021429 | 0.021482 | 0.021935 | 24.7113 | 48.9717 | 71
20 | 33.8 | 61.5 | 7.75 | 2.8192 | 0.020643 | 0.020953 | 0.021547 | 27.3204 | 55.5623 | 67.6
22 | 33 | 62.5 | 7.5 | 3.0837 | 0.02041 | 0.020801 | 0.021437 | 28.561 | 58.6954 | 66
24 | 32 | 63 | 7 | 3.5997 | 0.02021 | 0.020671 | 0.021344 | 29.9141 | 62.1122 | 64
26 | 31 | 62.5 | 6.5 | 4.117 | 0.0201 | 0.020559 | 0.021264 | 31.3806 | 65.8136 | 62
28 | 29.5 | 61.5 | 5.5 | 5.1356 | 0.019881 | 0.020462 | 0.021195 | 32.9572 | 69.7959 | 59
30 | 28 | 60 | 4 | 6.6557 | 0.019744 | 0.020376 | 0.021135 | 34.6471 | 74.0627 | 56
| CCB |  | HB = | -0.0137 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 36.5
| CCI |  | HS = | 0.0144 | *Q² + | 0.0181 | *Q + | 21.2
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | 0.0281 | *Q² + | -0.1176 | *Q + | -15.3 | .= 0
Portanto:
|  |  |  | Q = | 25.5203 | m³/h | ou | 7.089 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável.
|  |  |  | HB = | 31.0405 | m |  | hB = | 62.6296 | %
| CCB |  | HB = | -0.0274 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 73
| CCI |  | HS = | 0.0359 | *Q² + | 0.0582 | *Q + | 40
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | 0.0633 | *Q² + | -0.2132 | *Q + | -33 | .= 0
Portanto:
|  |  |  | Q = | 24.5787 | m³/h | ou | 6.8274 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável.
|  |  |  | HB = | 63.118 | m |  | hB = | 62.7764 | %

## det f 3"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0779 | m
n | 8.9268e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 30531.4048 | 0 | -3.1304 | 6.3319 | 0.73807 | 0 | -3.1675 | 6.3347 | -0.0027748 | 0 | -3.1674 | 6.3347 | -1.1124e-07 | 0.02492 | 0 | 0 | 6.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 40708.5397 | 0 | -3.2252 | 6.5016 | 0.56841 | 0 | -3.2516 | 6.503 | -0.0014182 | 0 | -3.2515 | 6.503 | -4.1101e-08 | 0.023647 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 50885.6746 | 0 | -3.294 | 6.6255 | 0.44453 | 0 | -3.3131 | 6.6262 | -0.00075643 | 0 | -3.3131 | 6.6262 | -1.7919e-08 | 0.022775 | 0 | 0 | 6.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0041667 | 76328.5119 | 0 | -3.4068 | 6.831 | 0.23899 | 0 | -3.4156 | 6.8312 | -0.00016062 | 0 | -3.4156 | 6.8312 | -2.9023e-09 | 0.021429 | 0 | 0 | 6.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.0055556 | 101771.3492 | 0 | -3.4765 | 6.9601 | 0.10993 | 0 | -3.4801 | 6.9601 | -2.5369e-05 | 0.020643 | 0 | 0.42306 | 6.537 | 0 | 0 | 0.047388 | 0.37567 | 0 | 0 | 0.0055782 | 0.04181 | 0 | 0 | 0.00066037 | 0.0049178 | 0 | 0 | 7.823e-05 | 0.00058214 | 0
6 | 0.0061111 | 111948.4841 | 0 | -3.4976 | 6.9996 | 0.070409 | 0 | -3.4998 | 6.9996 | -9.0861e-06 | 0.02041 | 0 | 0.40598 | 6.5936 | 0 | 0 | 0.042062 | 0.36392 | 0 | 0 | 0.0045555 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.00049571 | 0.0040598 | 0 | 0 | 5.3967e-05 | 0.00044174 | 0
7 | 0.0066667 | 122125.6191 | 0 | -3.5161 | 7.0342 | 0.035769 | 0 | -3.5171 | 7.0342 | -1.888e-06 | 0.02021 | 0 | 0.39024 | 6.644 | 0 | 0 | 0.037603 | 0.35264 | 0 | 0 | 0.0037709 | 0.033832 | 0 | 0 | 0.00037962 | 0.0033912 | 0 | 0 | 3.8233e-05 | 0.00034139 | 0
8 | 0.0072222 | 132302.754 | 0 | -3.5323 | 7.0649 | 0.0051201 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 2.4134e-08 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 3.2507e-13 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 0 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 0 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 0 | 0 | -3.5324 | 7.0649 | 0 | 0
9 | 0.0077778 | 142479.8889 | 0 | -3.5467 | 7.0922 | -0.022215 | 0 | -3.5461 | 7.0922 | -1.0706e-06 | 0.019881 | 0 | 0.36222 | 6.73 | 0 | 0 | 0.030609 | 0.33161 | 0 | 0 | 0.0026727 | 0.027936 | 0 | 0 | 0.00023404 | 0.0024387 | 0 | 0 | 2.0499e-05 | 0.00021354 | 0
10 | 0.0083333 | 152657.0238 | 0 | -3.5596 | 7.1168 | -0.046764 | 0 | -3.5584 | 7.1168 | -3.7919e-06 | 0.019744 | 0 | 0.34968 | 6.7671 | 0 | 0 | 0.027833 | 0.32184 | 0 | 0 | 0.0022827 | 0.02555 | 0 | 0 | 0.00018767 | 0.002095 | 0 | 0 | 1.5431e-05 | 0.00017223 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0.007089 | 129861.9953 | 0 | -3.5286 | 7.0579 | 0.012146 | 0 | -3.5289 | 7.0579 | -9.2849e-08 | 0.020075 | 0 | 0.37909 | 6.6788 | 0 | 0 | 0.034681 | 0.34441 | 0 | 0 | 0.0032922 | 0.031389 | 0 | 0 | 0.00031359 | 0.0029786 | 0 | 0 | 2.9881e-05 | 0.00028371 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.02492 |  | 1.6667
2 | 0.023647 |  | 2.2222
3 | 0.022775 |  | 2.7778
4 | 0.021429 |  | 4.1667
5 | 0.020643 |  | 5.5556
6 | 0.02041 |  | 6.1111
7 | 0.02021 |  | 6.6667
8 | 0 |  | 7.2222
9 | 0.019881 |  | 7.7778
10 | 0.019744 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | 0.020075 |  | 7.089
13 | #DIV/0! |  | 0

## det f 2"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0525 | m
n | 8.9268e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 45302.7892 | 0 | -3.2018 | 6.4511 | 0.6189 | 0 | -3.2262 | 6.4523 | -0.0012309 | 0 | -3.2262 | 6.4523 | -2.8742e-08 | 0.02402 | 0 | 0 | 6.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 60403.7189 | 0 | -3.2754 | 6.584 | 0.48605 | 0 | -3.2923 | 6.5845 | -0.00059573 | 0 | -3.2923 | 6.5845 | -1.096e-08 | 0.023065 | 0 | 0 | 6.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 75504.6486 | 0 | -3.3264 | 6.6769 | 0.39307 | 0 | -3.3386 | 6.6772 | -0.00031382 | 0 | -3.3386 | 6.6772 | -4.9367e-09 | 0.022429 | 0 | 0 | 6.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0041667 | 113256.9729 | 0 | -3.4053 | 6.8228 | 0.24725 | 0 | -3.4114 | 6.8228 | -7.8151e-05 | 0.021482 | 0 | 0.32275 | 6.5001 | 0 | 0 | 0.023631 | 0.29912 | 0 | 0 | 0.0017749 | 0.021856 | 0 | 0 | 0.00013357 | 0.0016414 | 0 | 0 | 1.0053e-05 | 0.00012352 | 0
5 | 0.0055556 | 151009.2972 | 0 | -3.4509 | 6.9084 | 0.16162 | 0 | -3.4542 | 6.9084 | -2.2525e-05 | 0.020953 | 0 | 0.2727 | 6.6357 | 0 | 0 | 0.01541 | 0.25729 | 0 | 0 | 0.00088566 | 0.014525 | 0 | 0 | 5.0949e-05 | 0.00083471 | 0 | 0 | 2.9311e-06 | 4.8018e-05 | 0
6 | 0.0061111 | 166110.2269 | 0 | -3.4642 | 6.9336 | 0.13639 | 0 | -3.4668 | 6.9336 | -1.3848e-05 | 0.020801 | 0 | 0.25679 | 6.6768 | 0 | 0 | 0.013294 | 0.2435 | 0 | 0 | 0.0006984 | 0.012596 | 0 | 0 | 3.6717e-05 | 0.00066168 | 0 | 0 | 1.9304e-06 | 3.4787e-05 | 0
7 | 0.0066667 | 181211.1567 | 0 | -3.4756 | 6.9553 | 0.11467 | 0 | -3.4777 | 6.9553 | -8.4681e-06 | 0.020671 | 0 | 0.24265 | 6.7127 | 0 | 0 | 0.011589 | 0.23106 | 0 | 0 | 0.00056063 | 0.011029 | 0 | 0 | 2.7137e-05 | 0.00053349 | 0 | 0 | 1.3136e-06 | 2.5823e-05 | 0
8 | 0.0072222 | 196312.0864 | 0 | -3.4855 | 6.9742 | 0.095754 | 0 | -3.4871 | 6.9743 | -5.1036e-06 | 0.020559 | 0 | 0.22999 | 6.7443 | 0 | 0 | 0.010194 | 0.2198 | 0 | 0 | 0.00045696 | 0.0097371 | 0 | 0 | 2.0494e-05 | 0.00043647 | 0 | 0 | 9.1916e-07 | 1.9575e-05 | 0
9 | 0.0077778 | 211413.0161 | 0 | -3.4942 | 6.9909 | 0.079136 | 0 | -3.4954 | 6.9909 | -2.9954e-06 | 0.020462 | 0 | 0.21859 | 6.7723 | 0 | 0 | 0.0090378 | 0.20955 | 0 | 0 | 0.00037744 | 0.0086604 | 0 | 0 | 1.5769e-05 | 0.00036167 | 0 | 0 | 6.5883e-07 | 1.511e-05 | 0
10 | 0.0083333 | 226513.9458 | 0 | -3.5018 | 7.0056 | 0.064415 | 0 | -3.5028 | 7.0056 | -1.6826e-06 | 0.020376 | 0 | 0.20827 | 6.7973 | 0 | 0 | 0.0080686 | 0.2002 | 0 | 0 | 0.0003154 | 0.0077532 | 0 | 0 | 1.2333e-05 | 0.00030307 | 0 | 0 | 4.8227e-07 | 1.1851e-05 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.02402 |  | 1.6667
2 | 0.023065 |  | 2.2222
3 | 0.022429 |  | 2.7778
4 | 0.021482 |  | 4.1667
5 | 0.020953 |  | 5.5556
6 | 0.020801 |  | 6.1111
7 | 0.020671 |  | 6.6667
8 | 0.020559 |  | 7.2222
9 | 0.020462 |  | 7.7778
10 | 0.020376 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | #DIV/0! |  | 0
13 | #DIV/0! |  | 0

## det f 1,5"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0408 | m
n | 8.9268e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 58294.0302 | 0 | -3.2155 | 6.468 | 0.602 | 0 | -3.2344 | 6.4688 | -0.00075259 | 0 | -3.2344 | 6.4688 | -1.2794e-08 | 0.023898 | 0 | 0 | 6.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 77725.3736 | 0 | -3.2735 | 6.5732 | 0.49684 | 0 | -3.2868 | 6.5735 | -0.00037502 | 0 | -3.2868 | 6.5735 | -5.1344e-09 | 0.023142 | 0 | 0 | 6.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 97156.717 | 0 | -3.3124 | 6.6444 | 0.42556 | 0 | -3.3223 | 6.6447 | -0.00020979 | 0 | -3.3223 | 6.6447 | -2.4539e-09 | 0.022649 | 0 | 0 | 6.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0041667 | 145735.0754 | 0 | -3.3704 | 6.752 | 0.31802 | 0 | -3.376 | 6.752 | -6.7129e-05 | 0.021935 | 0 | 0.23191 | 6.5201 | 0 | 0 | 0.010731 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.0005025 | 0.010229 | 0 | 0 | 2.3543e-05 | 0.00047895 | 0 | 0 | 1.103e-06 | 2.244e-05 | 0
5 | 0.0055556 | 194313.4339 | 0 | -3.4026 | 6.8125 | 0.25751 | 0 | -3.4063 | 6.8125 | -2.8194e-05 | 0.021547 | 0 | 0.18942 | 6.6231 | 0 | 0 | 0.006683 | 0.18273 | 0 | 0 | 0.00023756 | 0.0064455 | 0 | 0 | 8.4464e-06 | 0.00022911 | 0 | 0 | 3.0032e-07 | 8.1461e-06 | 0
6 | 0.0061111 | 213744.7773 | 0 | -3.4118 | 6.8299 | 0.24007 | 0 | -3.415 | 6.8299 | -2.0945e-05 | 0.021437 | 0 | 0.17649 | 6.6535 | 0 | 0 | 0.0056859 | 0.17081 | 0 | 0 | 0.00018434 | 0.0055015 | 0 | 0 | 5.9779e-06 | 0.00017837 | 0 | 0 | 1.9385e-07 | 5.7841e-06 | 0
7 | 0.0066667 | 233176.1207 | 0 | -3.4196 | 6.8448 | 0.22521 | 0 | -3.4224 | 6.8448 | -1.5903e-05 | 0.021344 | 0 | 0.16522 | 6.6796 | 0 | 0 | 0.0048969 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.00014594 | 0.004751 | 0 | 0 | 4.3498e-06 | 0.00014159 | 0 | 0 | 1.2965e-07 | 4.2202e-06 | 0
8 | 0.0072222 | 252607.4641 | 0 | -3.4264 | 6.8576 | 0.21239 | 0 | -3.4288 | 6.8576 | -1.2302e-05 | 0.021264 | 0 | 0.15531 | 6.7023 | 0 | 0 | 0.0042619 | 0.15105 | 0 | 0 | 0.00011751 | 0.0041444 | 0 | 0 | 3.2407e-06 | 0.00011427 | 0 | 0 | 8.9367e-08 | 3.1513e-06 | 0
9 | 0.0077778 | 272038.8075 | 0 | -3.4322 | 6.8688 | 0.2012 | 0 | -3.4344 | 6.8688 | -9.6714e-06 | 0.021195 | 0 | 0.14652 | 6.7223 | 0 | 0 | 0.0037431 | 0.14277 | 0 | 0 | 9.6028e-05 | 0.0036471 | 0 | 0 | 2.4639e-06 | 9.3565e-05 | 0 | 0 | 6.3217e-08 | 2.4006e-06 | 0
10 | 0.0083333 | 291470.1509 | 0 | -3.4374 | 6.8786 | 0.19137 | 0 | -3.4393 | 6.8786 | -7.7109e-06 | 0.021135 | 0 | 0.13867 | 6.74 | 0 | 0 | 0.0033138 | 0.13536 | 0 | 0 | 7.9484e-05 | 0.0032343 | 0 | 0 | 1.9067e-06 | 7.7577e-05 | 0 | 0 | 4.5738e-08 | 1.8609e-06 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.023898 |  | 1.6667
2 | 0.023142 |  | 2.2222
3 | 0.022649 |  | 2.7778
4 | 0.021935 |  | 4.1667
5 | 0.021547 |  | 5.5556
6 | 0.021437 |  | 6.1111
7 | 0.021344 |  | 6.6667
8 | 0.021264 |  | 7.2222
9 | 0.021195 |  | 7.7778
10 | 0.021135 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | #DIV/0! |  | 0
13 | #DIV/0! |  | 0