## Dados e resoluções
Para se responder as primeiras perguntas deve-se estabelecer a faixa da vazão e para tal deve-se determiná-la para o rendimento máximo:
hBmáx(%) | Q (m³/h)
63 | 24
Faixa de operação: 0,6*Q do rendimento máximo =<Qpto de trabalho =<1,2*Q do rendimento máximo, portanto deve-se operar com a bomba:
14.4 | a | 28.8 | m³/h | ou |  | 4 | a | 8 | l/s
Dados:
| Adotando-se o PHR no nível do mar: | [11 empty] | Comprimentos equivalentes
| Z0 = | 708 | m |  | ZentradaB1= | 703 | m |  | ZentradaB2= | 703 | m
[13 empty] | Legenda | Singularidade |  | Leq (m)
| ZeP1 = | 722 | m |  | ZeP2 = | 738 | m |  | ZeP3 = | 745 | m |  | 1 | sáida de reservatório para 3" |  | 1.1
[13 empty] | 2 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| Comprimento das tubulações | [11 empty] | 3 | tê de saída lateral de 3" |  | 4.11
| L1-B1 = | 3.5 | m |  | LB1-9 = | 7 | m |  | LB2 - 9 = | 3.5 | m |  | 4 | curva fêmea longa de 3" |  | 1.64
[13 empty] | 5 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| LB1-6 = | 8 | m |  | L9-eP1 = | 8 | m |  | L9-17 = | 72 | L9-17 = |  | 6 | tê de redução de 3 x 2" passagem direta |  | 0.34
[13 empty] | 6 | tê de redução de 3 x 2" saída lateral |  | 1.29
| L9-eP3 = | 85 | m |  | L6-B2 = | 1.5 | m |  | L17-eP2 = | 28 | L9-17 = |  | 7 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 8 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
| Tubulações de aço 40 | [11 empty] | 9 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
| Dn = 3" |  | Dint = | 77.9 | mm |  | A = | 47.7 | cm² |  |  |  | 10 | válvula globo de 2" |  | 17.4
[13 empty] | 11 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
| Dn = 2" |  | Dint = | 52.5 | mm |  | A = | 21.7 | cm² |  |  |  | 12 | tê de passagem direta de 2" |  | 0.33
[13 empty] | 12 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
| Dn = 1,5" |  | Dint = | 40.8 | mm |  | A = | 13.1 | cm² |  |  |  | 13 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 14 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
| K = | 4.6e-05 | m | [9 empty] | 15 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 16 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
| Propriedades do fluido | [11 empty] | 17 | luva de redução de 2 x 1,5" |  | 0.38
| r = | 992.16 | kg/m³ |  | m = | 0.000651 | Pa*s | [5 empty] | 18 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
[13 empty] | 19 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
| do local: | [11 empty] | 20 | válvula gaveta de 1,5" |  | 0.3
| g = | 9.8 | m/s² |  | patm = | 0.92 | bar | [5 empty] | 21 | curva fêmea longa de1,5" |  | 0.82
[13 empty] | 22 | joelho de 90º de 1,5" |  | 1.41
| Pressão de entrada dos processos: | [11 empty] | 23 | válvula gaveta de 3" |  | 0.5
| peP1 = | 60 | kPa |  | peP2 = | 48615.84 | kPa |  | peP3 = |  | Pa |  | 24 | curva fêmea longa de 3" |  | 1.64
[13 empty] | 25 | joelho de saída lateral |  | 3.25
| 1ª situação: |  | alimenta só o processo P1 por B1 | [9 empty] | 26 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[7 empty] | Tubulação de 1,5" | [5 empty] | 27 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
|  |  | Q = | 5.6 | l/s | [7 empty] | 28 | tê de passagem direta de 2" |  | 0.33
[13 empty] | 28 | tê de saída lateral de 2" |  | 2.74
|  |  | determina-se a equação da CCI | [9 empty] | 29 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 30 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 31 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 32 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 33 | curva fêmea longa de 2" |  | 1.04
[13 empty] | 34 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 35 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | 36 | válvula gaveta de 2" |  | 0.4
[13 empty] | 37 | joelho de 90º de 2" |  | 1.88
[13 empty] | extra | união oi niple de 3", 2" ou 1,5" |  | 0.01
Tubulação de 3"
[13 empty] | L = | 3.5 | m
[13 empty] | Sleq = | 7.85 | m
Tubulação de 2"
[13 empty] | L = | 15 | m
[13 empty] | Sleq = | 27.06 | m
[11 empty] | Hp3" | .= | f3" * | 326712.3673 | *Q²
[11 empty] | Hp2" | .= | f2" * | 8680293.8199 | *Q²
CCI |  | HS = | 20.1708 | .+ | 10834.8889 | *Q² + | f3" * | 326712.3673 | *Q² + | f2" * | 8680293.8199 | *Q²
Primeira possibilidade de solução: traçando a CCI e lendo a vazão do ponto de trabalho
|  | Q(m³/h) | f 3" | f 2" | Hs (m) | f 1,5"
|  | 0 |  |  | 20.1708
|  | 6 | 0.02492 | 0.02402 | 20.8027 | 0.0239
|  | 8 | 0.023647 | 0.023065 | 21.2512 | 0.0231
|  | 10 | 0.022775 | 0.022429 | 21.8141 | 0.0226
|  | 15 | 0.021429 | 0.021482 | 23.7178 | 0.0219
|  | 20 | 0.020643 | 0.020953 | 26.3269 | 0.0215
|  | 22 | 0.02041 | 0.020801 | 27.5675 | 0.0214
|  | 24 | 0.02021 | 0.020671 | 28.9205 | 0.0213
|  | 26 | 0.0201 | 0.020559 | 30.387 | 0.0213
|  | 28 | 0.019881 | 0.020462 | 31.9636 | 0.0212
|  | 30 | 0.019744 | 0.020376 | 33.6536 | 0.0211
|  | S = | 0.21376 | 0.21482 |  | 0.2193
|  | Q = | 26 | m³/h
ou
|  | Q = | 7.2222 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável mesmo com o fator de segurança mínimo, portanto:
|  | HB = | 30.767 | m |  | hB = | 62.4996 | %
Portanto:
|  |  | NB = | 3456.8979 | w | ou | 4.7033 | CV |  |  | Motores normalizados para 220 V
Adotando-se o rendimento de 90% para o motor elétrico pode-se calcular Nmref:
|  |  | Nmref = | 5.2258 | CV
Escolhe-se o motor de 5 CV e se tem o rendimento real de:
|  |  | hm = | 94.0652 | %
Cosumo mensal:
| dias/mês = | 30
| h/dia = | 12
| Consumo mensal = |  | 1323 | kwh/mês
Segunda possibilidade de solução: achar a CCI com os "f" médios
| f 3" médio = | 0.021376 |  | f 2" médio = | 0.021482
| CCI |  | HS = | 20.1708 | .+ | 204285.3198 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/s e Hs em m
|  |  | HS = | 20.1708 | .+ | 0.015763 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/h e Hs em m
| CCB |  | HB = | -0.0137 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 36.5
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | -0.029463 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 16.3292 | .= 0
|  |  |  | Q = | 25.9574 | m³/h | ou | 7.2104 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável, mesmo utilizando-se o fator de segurança mínimo, portanto:
|  |  |  | HB = | 30.7916 | m |  | hB = | 62.5127 | %
Portanto:
|  |  | NB = | 3453.2642 | w | ou | 4.6983 | CV
| Comparando-se as respostas verifica que são iguais, portanto: | [7 empty] | Consumo mensal = |  | 1323 | kwh/mês
| 2ª situação: |  | alimenta só o processo P2
|  |  | Q = | 5 | l/s
|  |  | determina-se a carga estática |  |  |  | Hest = | 35 | m
Como a carga estática é muito próxima do HB para vazão nula, pode-se concluir que não é possível trabalhar com uma única bomba, já que teríamos o problema de recirculação, e como deseja-se aumentar o HB, a possibilidade e se tentar a associação em série das bombas:
Determinação da equação da CCI para a associação em série que alimentará o processo P2:
|  |  | Tubulação de 2" |  |  |  | Tubulação de 1,5" |  |  |  | Tubulação de 3"
|  |  | L = | 83.5 | m |  | L = | 28 | m |  | L = | 5 | m
|  |  | Sleq = | 22.52 | m |  | Sleq = | 5.77 | m |  | Sleq = | 7.85 | m
|  |  | Hp3" | .= | f3" * | 369890.2132 | *Q²
|  |  | Hp2" | .= | f2" * | 21880284.1366 | *Q² |  | Hp1,5" | .= | f1,5" * | 24607768.6363 | *Q²
CCI |  | HS = | 35 | .+ | 29730.44 | *Q² + | f3" * | 369890.2132 | *Q² + | f2" * | 21880284.1366 | *Q² + f1,5" * | 24607768.6363 | *Q²
Com os "f" médios obtém-se a CCI
|  | f 3" médio = | 0.021376 |  | f 2" médio = | 0.021482 |  | f 1,5" médio = | 0.02193
CCI |  | HS = | 35 | .+ | 1047309.1734 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/s e Hs em m
|  | HS = | 35 | .+ | 0.080811 | *Q² |  | com a vazão dada em m³/h e Hs em m
CCB)assoc |  | HBa = | -0.0274 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 73
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
[5 empty] | -0.10821 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 38 | .= 0
[5 empty] | Qa = | 20.0354 | m³/h | ou | 5.5654 | l/s
A vazão acima é tecnicamente viável, mesmo utilizando-se o fator de segurança mínimo, portanto:
[5 empty] | HB = | 67.4388 | m |  | hB = | 61.4634 | %
Como as bombas são iguais para cada bomba se tem:
|  |  |  | NB = | 2968.6996 | w | ou | 4.039 | CV
O que comprova a escolha do motor de 5CV, portanto:
Cosumo mensal:
|  |  | dias/mês = | 30
|  |  | h/dia = | 12
|  |  | Consumo mensal = |  | 2646 | kwh/mês
Traçando-se a CCI e obtendo-se a Q no cruzamento da CCI com a CCB
|  | Q(m³/h) | f 3" | f 2" | Hsa (m) | f1,5"
|  | 0 |  |  | 35
|  | 6 | 0.02492 | 0.02402 | 38.1467 | 0.023094
|  | 8 | 0.023647 | 0.023065 | 40.4142 | 0.022482
|  | 10 | 0.022775 | 0.022429 | 43.2749 | 0.022087
|  | 15 | 0.021429 | 0.021482 | 53.009 | 0.021523
|  | 20 | 0.020643 | 0.020953 | 66.4208 | 0.021221
|  | 22 | 0.02041 | 0.020801 | 72.8137 | 0.021137
|  | 24 | 0.02021 | 0.020671 | 79.7937 | 0.021065
|  | 26 | 0.0201 | 0.020559 | 87.362 | 0.021004
|  | 28 | 0.019881 | 0.020462 | 95.5147 | 0.020951
|  | 30 | 0.019744 | 0.020376 | 104.2553 | 0.020905
Portanto:
[5 empty] | Qa = | 20.2 | m³/h | ou | 5.6111 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável, inclusive com o fator de segurança mínimo.
[5 empty] | HBa = | 67.302 | m |  | hB = | 61.5694 | %
Como as bombas são iguais para cada bomba se tem:
[7 empty] | NB = | 2981.8764 | w | ou | 4.057 | CV
O que comprova a escolha do motor de 5CV, portanto:
[5 empty] | Consumo mensal = |  | 2646 | kwh/mês
| 3ª |  | alimenta só o processo P1 por B1 com a vazão especificada a seguir
|  |  | Q = | 5.6 | l/s
Pede-se a freqüência e a redução do consumo obtida com a utilização do inversor de freqüência:
Determinação da freqüência
Impondo-se a condição de semelhança entre o ponto 1 e 2, obte-se:
[11 empty] | n2 = | 2657.9491 | rpm
Como os motores são de dois polos, tem-se:
[11 empty] | f = | 44.2992 | Hz
Cálculo do Nm fechando-se a válvula:
|  | HB = | 33.6677 | m |  | hB = | 61.544 | %
|  | Nm = | 3.3096 | kw
Cálculo do Nm com o inversor de freqüência:
|  | HS = | 26.5772 | m |  | hB = | 61.544 | %
|  | Nm = | 2.4997 | kw
Portanto, pode-se calcular a redução:
|  | redução = | 24.4717 | %
4ª - verificar o fenômeno de cavitação para a 1ª situação:
Neste caso a situação a ser analisada seria a B1.
[9 empty] | pvapor = | 7373.52 | Pa
Calculado com a Q obtida com fmédios
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.3393 | m
Calculado com a Q obtida no cruzamento da CCB com a CCI e f médio
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.3405 | m
Calculado com a Q obtida no cruzamento da CCB com a CCI e f obtido na planilha
[9 empty] | NPSHdisp = | 13.4976 | m
Portanto se tem praticamente o mesmo valor e qualquer das situações escolhida.
Cálculo do NPSHreq pela equação dada no gráfico;
| NPSHreq = | 4.3617 | m | ou |  | NPSHreq = | 4.3436 | m
Portanto a reserva contra a cavitação (rcc) pode ser calculada:
| rcc = | 8.9788 | m | ou |  | rcc = | 8.9969 | m | Portanto, não ocorre o fenômeno de cavitação.
5ª - parte prática: para Qpratica = 0,7*Qmáx determinar o Hba para 3500 rpm
Dados:
| Bancada 7 (B7): entrada = seção 1 e saída = seção 2 | [5 empty] | Fluido | água
[7 empty] | T (°C) | 23
| Bancada 8 (B8): entrada = seção 3 e saída = seção 4 | [5 empty] | m (kg/m.s) | 0.000933
[7 empty] | r (kg/m³) | 992.16
[7 empty] | pvapor (Pa) | 2808.16
| Tubulação: | [5 empty] | Pbarom. (bar) | 0.918
| Entradas da bomba B7 e B8 têm diâmetro hidráulico de 2". | [5 empty] | Pbarom. (Pa) | 91800
| D (m) | 0.0525 |  |  |  |  | g (m/s²) | 9.8
| A (m²) | 0.00217
| Saídas da bomba B7 e B8 têm diâmetro hidráulico de 1,5". | [5 empty] | z2-z1 (cm) | z4-z3 (cm)
| D (m) | 0.0408 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29
| A (m²) | 0.00131 |  | rotação dada pelo fabricante da bomba: |  |  | n (rpm)
3500
Equacionamento:
Tabela de dados coletados nas bancadas:
|  |  | QB7 (l/min) | nB7 (rpm) | p1 abs (bar) | p2 (kPa) | p barom (bar) | QB8 (l/min) | nB8 (rpm) | p3 abs (bar) | p4 (kPa)
|  |  | 135.5 | 3396 | 0.762 | 262 | 0.92 | 139.5 | 3417 | 0.793 | 317
Tabela de resultados obtidos das bancadas:
|  |  | QB7 (m³/s) | Q²B7/2gA²2 | Q²B7/2gA²1 | H2-H1 (m) | QB8 (m³/s) | Q²B8/2gA²4 | Q²B8/2gA²3 | H4-H3 (m) | HBa (m) | nmédio (rpm) | Qa (m³/s)
|  |  | 0.0022583 | 0.15163 | 0.055259 | 28.9573 | 0.002325 | 0.16071 | 0.058569 | 34.3008 | 31.6679 | 3406.5 | 0.0045833
|  |  | Qa (m³/h) | Qa corr. (m³/h) | Hbass corr. (m)
|  |  | 16.5 | 16.9529 | 33.4302

## dados da B e CCIs e pto trabalh
bomba ETA 40-16 3420 rpm e diâmetro do rotor igual a 140 mm
Q(m³/h) | HB(m) | hB(%) | Hs(m) | NPSHr(m) | f 3" | f 2" | f 1,5" | Hs (m) | Hsa (m) | Hba(m)
0 | 36.5 | [6 empty] | 20.1708 | 35 | 73
6 | 36.5 |  |  |  | 0.02492 | 0.02402 | 0.023898 | 20.8027 | 38.0955 | 73
8 | 36.5 | 42 |  |  | 0.023647 | 0.023065 | 0.023142 | 21.2512 | 40.3079 | 73
10 | 36.5 | 46.5 |  |  | 0.022775 | 0.022429 | 0.022649 | 21.8141 | 43.0924 | 73
15 | 35.5 | 56 | 8.4 | 2.1389 | 0.021429 | 0.021482 | 0.021935 | 23.7178 | 52.5421 | 71
20 | 33.8 | 61.5 | 7.75 | 2.8192 | 0.020643 | 0.020953 | 0.021547 | 26.3269 | 65.5337 | 67.6
22 | 33 | 62.5 | 7.5 | 3.0837 | 0.02041 | 0.020801 | 0.021437 | 27.5675 | 71.7202 | 66
24 | 32 | 63 | 7 | 3.5997 | 0.02021 | 0.020671 | 0.021344 | 28.9205 | 78.472 | 64
26 | 31 | 62.5 | 6.5 | 4.117 | 0.0201 | 0.020559 | 0.021264 | 30.387 | 85.789 | 62
28 | 29.5 | 61.5 | 5.5 | 5.1356 | 0.019881 | 0.020462 | 0.021195 | 31.9636 | 93.6706 | 59
30 | 28 | 60 | 4 | 6.6557 | 0.019744 | 0.020376 | 0.021135 | 33.6536 | 102.1172 | 56
| CCB |  | HB = | -0.0137 | *Q² + | 0.1357 | *Q + | 36.5
| CCI |  | HS = | 0.0143 | *Q² + | 0.0189 | *Q + | 20.2
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | 0.028 | *Q² + | -0.1168 | *Q + | -16.3 | .= 0
Portanto:
|  |  |  | Q = | 26.3033 | m³/h | ou | 7.3065 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável.
|  |  |  | HB = | 31.639 | m |  | hB = | 62.3981 | %
| CCB |  | HB = | -0.0274 | *Q² + | 0.2714 | *Q + | 73
| CCI |  | HS = | 0.0714 | *Q² + | 0.0978 | *Q + | 35
Ponto de trabalho tem-se CCB = CCI, portanto deve-se igualar as equações:
|  |  |  | 0.0988 | *Q² + | -0.1736 | *Q + | -38 | .= 0
Portanto:
|  |  |  | Q = | 20.5098 | m³/h | ou | 5.6972 | l/s
Esta vazão é tecnicamente viável.
|  |  |  | HB = | 67.0405 | m |  | hB = | 61.757 | %

## det f 3"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0779 | m
n | 6.5614e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 41537.6919 | 0 | -3.2316 | 6.5131 | 0.55693 | 0 | -3.2573 | 6.5144 | -0.0013458 | 0 | -3.2572 | 6.5144 | -3.8229e-08 | 0.023564 | 0 | 0 | 6.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 55383.5892 | 0 | -3.3189 | 6.6706 | 0.39943 | 0 | -3.3356 | 6.6711 | -0.00057659 | 0 | -3.3356 | 6.6711 | -1.2794e-08 | 0.02247 | 0 | 0 | 6.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 69229.4865 | 0 | -3.3812 | 6.784 | 0.28603 | 0 | -3.3921 | 6.7842 | -0.00024985 | 0 | -3.3921 | 6.7842 | -4.7786e-09 | 0.021727 | 0 | 0 | 6.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0041667 | 103844.2297 | 0 | -3.4811 | 6.9686 | 0.10143 | 0 | -3.4843 | 6.9686 | -2.1055e-05 | 0.020593 | 0 | 0.41946 | 6.5491 | 0 | 0 | 0.046222 | 0.37324 | 0 | 0 | 0.0053464 | 0.040876 | 0 | 0 | 0.00062179 | 0.0047246 | 0 | 0 | 7.2361e-05 | 0.00054943 | 0
5 | 0.0055556 | 138458.973 | 0 | -3.5412 | 7.0818 | -0.011775 | 0 | -3.5409 | 7.0818 | -3.8205e-07 | 0.01994 | 0 | 0.36743 | 6.7143 | 0 | 0 | 0.031823 | 0.3356 | 0 | 0 | 0.0028516 | 0.028971 | 0 | 0 | 0.0002563 | 0.0025953 | 0 | 0 | 2.3042e-05 | 0.00023326 | 0
6 | 0.0061111 | 152304.8703 | 0 | -3.5592 | 7.116 | -0.045956 | 0 | -3.558 | 7.116 | -3.6809e-06 | 0.019748 | 0 | 0.3501 | 6.7659 | 0 | 0 | 0.027922 | 0.32217 | 0 | 0 | 0.0022949 | 0.025628 | 0 | 0 | 0.00018907 | 0.0021058 | 0 | 0 | 1.558e-05 | 0.00017349 | 0
7 | 0.0066667 | 166150.7676 | 0 | -3.5747 | 7.1457 | -0.075721 | 0 | -3.5729 | 7.1457 | -8.5242e-06 | 0.019584 | 0 | 0.33435 | 6.8114 | 0 | 0 | 0.024707 | 0.30964 | 0 | 0 | 0.0018752 | 0.022832 | 0 | 0 | 0.0001426 | 0.0017326 | 0 | 0 | 1.0846e-05 | 0.00013176 | 0
8 | 0.0072222 | 179996.6649 | 0 | -3.5883 | 7.1719 | -0.10189 | 0 | -3.586 | 7.1719 | -1.3698e-05 | 0.019442 | 0 | 0.31996 | 6.8519 | 0 | 0 | 0.022024 | 0.29794 | 0 | 0 | 0.0015526 | 0.020471 | 0 | 0 | 0.00010963 | 0.001443 | 0 | 0 | 7.7425e-06 | 0.00010189 | 0
9 | 0.0077778 | 193842.5622 | 0 | -3.6004 | 7.1951 | -0.12511 | 0 | -3.5976 | 7.1951 | -1.8611e-05 | 0.019316 | 0 | 0.30678 | 6.8883 | 0 | 0 | 0.01976 | 0.28702 | 0 | 0 | 0.0013004 | 0.01846 | 0 | 0 | 8.5704e-05 | 0.0012147 | 0 | 0 | 5.6488e-06 | 8.0056e-05 | 0
10 | 0.0083333 | 207688.4595 | 0 | -3.611 | 7.2158 | -0.14584 | 0 | -3.6079 | 7.2159 | -2.3002e-05 | 0.019205 | 0 | 0.29465 | 6.9212 | 0 | 0 | 0.017832 | 0.27681 | 0 | 0 | 0.0011004 | 0.016732 | 0 | 0 | 6.7986e-05 | 0.0010324 | 0 | 0 | 4.2007e-06 | 6.3785e-05 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0.0073065 | 182096.6244 | 0 | -3.5903 | 7.1756 | -0.10559 | 0 | -3.5878 | 7.1756 | -1.4469e-05 | 0.019421 | 0 | 0.31789 | 6.8577 | 0 | 0 | 0.021656 | 0.29624 | 0 | 0 | 0.0015104 | 0.020146 | 0 | 0 | 0.00010551 | 0.0014048 | 0 | 0 | 7.3712e-06 | 9.8136e-05 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.023564 |  | 1.6667
2 | 0.02247 |  | 2.2222
3 | 0.021727 |  | 2.7778
4 | 0.020593 |  | 4.1667
5 | 0.01994 |  | 5.5556
6 | 0.019748 |  | 6.1111
7 | 0.019584 |  | 6.6667
8 | 0.019442 |  | 7.2222
9 | 0.019316 |  | 7.7778
10 | 0.019205 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | 0.019421 |  | 7.3065
13 | #DIV/0! |  | 0

## det f 2"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0525 | m
n | 6.5614e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 61634.0228 | 0 | -3.2803 | 6.5927 | 0.47728 | 0 | -3.2967 | 6.5933 | -0.0005639 | 0 | -3.2966 | 6.5933 | -1.022e-08 | 0.023004 | 0 | 0 | 6.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 82178.6971 | 0 | -3.3444 | 6.7099 | 0.36014 | 0 | -3.3551 | 6.7101 | -0.00024101 | 0 | -3.3551 | 6.7101 | -3.586e-09 | 0.02221 | 0 | 0 | 6.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 102723.3714 | 0 | -3.3879 | 6.7904 | 0.27963 | 0 | -3.3952 | 6.7905 | -0.00011274 | 0 | -3.3952 | 6.7905 | -1.4547e-09 | 0.021687 | 0 | 0 | 6.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0041667 | 154085.0571 | 0 | -3.4538 | 6.9138 | 0.15616 | 0 | -3.4569 | 6.9139 | -2.0401e-05 | 0.02092 | 0 | 0.2693 | 6.6446 | 0 | 0 | 0.01494 | 0.25436 | 0 | 0 | 0.00084249 | 0.014097 | 0 | 0 | 4.7553e-05 | 0.00079494 | 0 | 0 | 2.6842e-06 | 4.4869e-05 | 0
5 | 0.0055556 | 205446.7428 | 0 | -3.4909 | 6.9845 | 0.085455 | 0 | -3.4923 | 6.9845 | -3.7126e-06 | 0.020499 | 0 | 0.22296 | 6.7616 | 0 | 0 | 0.0094697 | 0.21349 | 0 | 0 | 0.00040645 | 0.0090633 | 0 | 0 | 1.7453e-05 | 0.000389 | 0 | 0 | 7.4947e-07 | 1.6704e-05 | 0
6 | 0.0061111 | 225991.417 | 0 | -3.5016 | 7.0051 | 0.064896 | 0 | -3.5026 | 7.0051 | -1.7182e-06 | 0.020378 | 0 | 0.20861 | 6.7965 | 0 | 0 | 0.0080995 | 0.20051 | 0 | 0 | 0.00031731 | 0.0077822 | 0 | 0 | 1.2435e-05 | 0.00030487 | 0 | 0 | 4.8735e-07 | 1.1948e-05 | 0
7 | 0.0066667 | 246536.0913 | 0 | -3.5107 | 7.0227 | 0.0473 | 0 | -3.5114 | 7.0227 | -6.9447e-07 | 0.020276 | 0 | 0.19601 | 6.8267 | 0 | 0 | 0.0070077 | 0.189 | 0 | 0 | 0.0002525 | 0.0067552 | 0 | 0 | 9.1006e-06 | 0.0002434 | 0 | 0 | 3.2801e-07 | 8.7726e-06 | 0
8 | 0.0072222 | 267080.7656 | 0 | -3.5185 | 7.0379 | 0.032063 | 0 | -3.519 | 7.0379 | -2.047e-07 | 0.020189 | 0 | 0.18485 | 6.8531 | 0 | 0 | 0.0061234 | 0.17872 | 0 | 0 | 0.00020424 | 0.0059192 | 0 | 0 | 6.814e-06 | 0.00019743 | 0 | 0 | 2.2733e-07 | 6.5867e-06 | 0
9 | 0.0077778 | 287625.4399 | 0 | -3.5254 | 7.0513 | 0.018739 | 0 | -3.5256 | 7.0513 | -9.3167e-09 | 0.020113 | 0 | 0.17489 | 6.8764 | 0 | 0 | 0.0053971 | 0.16949 | 0 | 0 | 0.00016757 | 0.0052296 | 0 | 0 | 5.2035e-06 | 0.00016236 | 0 | 0 | 1.6159e-07 | 5.0419e-06 | 0
10 | 0.0083333 | 308170.1142 | 0 | -3.5314 | 7.063 | 0.006986 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 2.583e-08 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 1.5454e-13 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 0 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 0 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 0 | 0 | -3.5315 | 7.063 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.023004 |  | 1.6667
2 | 0.02221 |  | 2.2222
3 | 0.021687 |  | 2.7778
4 | 0.02092 |  | 4.1667
5 | 0.020499 |  | 5.5556
6 | 0.020378 |  | 6.1111
7 | 0.020276 |  | 6.6667
8 | 0.020189 |  | 7.2222
9 | 0.020113 |  | 7.7778
10 | 0 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | #DIV/0! |  | 0
13 | #DIV/0! |  | 0

## det f 1,5"
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0408 | m
n | 6.5614e-07 | m²/s
K | 4.6e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0016667 | 79308.4853 | 0 | -3.2772 | 6.58 | 0.49003 | 0 | -3.2902 | 6.5803 | -0.00035635 | 0 | -3.2902 | 6.5803 | -4.8089e-09 | 0.023094 | 0 | 0 | 6.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0022222 | 105744.647 | 0 | -3.3258 | 6.6692 | 0.4008 | 0 | -3.3347 | 6.6694 | -0.00016679 | 0 | -3.3347 | 6.6694 | -1.8387e-09 | 0.022482 | 0 | 0 | 6.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0027778 | 132180.8088 | 0 | -3.3579 | 6.7286 | 0.34143 | 0 | -3.3643 | 6.7287 | -8.9147e-05 | 0.022087 | 0 | 0.24741 | 6.4813 | 0 | 0 | 0.012536 | 0.23488 | 0 | 0 | 0.00064399 | 0.011892 | 0 | 0 | 3.3106e-05 | 0.00061089 | 0 | 0 | 1.702e-06 | 3.1404e-05 | 0
4 | 0.0041667 | 198271.2131 | 0 | -3.4046 | 6.8163 | 0.25372 | 0 | -3.4082 | 6.8163 | -2.6487e-05 | 0.021523 | 0 | 0.18663 | 6.6297 | 0 | 0 | 0.0064596 | 0.18017 | 0 | 0 | 0.00022519 | 0.0062344 | 0 | 0 | 7.8526e-06 | 0.00021734 | 0 | 0 | 2.7383e-07 | 7.5788e-06 | 0
5 | 0.0055556 | 264361.6175 | 0 | -3.43 | 6.8646 | 0.20545 | 0 | -3.4323 | 6.8646 | -1.0617e-05 | 0.021221 | 0 | 0.14987 | 6.7147 | 0 | 0 | 0.0039361 | 0.14593 | 0 | 0 | 0.00010383 | 0.0038322 | 0 | 0 | 2.7394e-06 | 0.00010109 | 0 | 0 | 7.2275e-08 | 2.6672e-06 | 0
6 | 0.0061111 | 290797.7793 | 0 | -3.4372 | 6.8783 | 0.19169 | 0 | -3.4392 | 6.8783 | -7.7699e-06 | 0.021137 | 0 | 0.13893 | 6.7394 | 0 | 0 | 0.0033273 | 0.1356 | 0 | 0 | 7.999e-05 | 0.0032474 | 0 | 0 | 1.9231e-06 | 7.8067e-05 | 0 | 0 | 4.6237e-08 | 1.8769e-06 | 0
7 | 0.0066667 | 317233.941 | 0 | -3.4433 | 6.89 | 0.18002 | 0 | -3.445 | 6.89 | -5.8188e-06 | 0.021065 | 0 | 0.12948 | 6.7605 | 0 | 0 | 0.0028499 | 0.12663 | 0 | 0 | 6.2929e-05 | 0.0027869 | 0 | 0 | 1.3897e-06 | 6.154e-05 | 0 | 0 | 3.0688e-08 | 1.359e-06 | 0
8 | 0.0072222 | 343670.1028 | 0 | -3.4485 | 6.9 | 0.16999 | 0 | -3.45 | 6.9 | -4.4434e-06 | 0.021004 | 0 | 0.12123 | 6.7788 | 0 | 0 | 0.0024684 | 0.11876 | 0 | 0 | 5.04e-05 | 0.002418 | 0 | 0 | 1.0291e-06 | 4.9371e-05 | 0 | 0 | 2.1013e-08 | 1.0081e-06 | 0
9 | 0.0077778 | 370106.2645 | 0 | -3.453 | 6.9087 | 0.16127 | 0 | -3.4544 | 6.9087 | -3.45e-06 | 0.020951 | 0 | 0.11398 | 6.7948 | 0 | 0 | 0.0021588 | 0.11182 | 0 | 0 | 4.099e-05 | 0.0021178 | 0 | 0 | 7.7833e-07 | 4.0212e-05 | 0 | 0 | 1.4779e-08 | 7.6355e-07 | 0
10 | 0.0083333 | 396542.4263 | 0 | -3.457 | 6.9164 | 0.15364 | 0 | -3.4582 | 6.9164 | -2.7173e-06 | 0.020905 | 0 | 0.10754 | 6.8088 | 0 | 0 | 0.0019041 | 0.10563 | 0 | 0 | 3.3786e-05 | 0.0018703 | 0 | 0 | 5.9953e-07 | 3.3187e-05 | 0 | 0 | 1.0639e-08 | 5.8889e-07 | 0
11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.77373 | 6.2963 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.36447 | 0 | 0 | 0.27821 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.041135 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.027698 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.019921 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.023094 |  | 1.6667
2 | 0.022482 |  | 2.2222
3 | 0.022087 |  | 2.7778
4 | 0.021523 |  | 4.1667
5 | 0.021221 |  | 5.5556
6 | 0.021137 |  | 6.1111
7 | 0.021065 |  | 6.6667
8 | 0.021004 |  | 7.2222
9 | 0.020951 |  | 7.7778
10 | 0.020905 |  | 8.3333
11 | #DIV/0! |  | 0
12 | #DIV/0! |  | 0
13 | #DIV/0! |  | 0